## Übersicht
Zuordnung der Excel Seiten zum Kapitel 5
Kapitel der Arbeit |  | Excel Seite | Inhalt
4.6.2 Isotherme Simulation: Anströmrandbedingungen |  | 4.6.2 Wetter'!A1 | Auswertung der Wetterdatei von EnergyPlus + Herleitung der Konstruierten Wetterdatei
5.1 Bestimmung der Winddruckbeiwerte
| 5.1.1 Normwerte nach DIN EN 16798-7 und DIN EN 1991-1-4 | 5.1.1 DIN 16798'!A1 | Herleitung der Werte aus DIN EN 16798-7
|  | 5.1.1 DIN 1991'!A1 | Herleitung der Werte aus DIN EN 1991-1-4
| 5.1.2 SurfaceAverageCalculation | 5.1 C_P'!A1 | Berechnung der C_P-Wert aus E+ und CFD und C_P-Vergleich
| 5.1.3 CFD-Simulation | 5.1 C_P'!A1
| 5.1.4 Ergebnisspanne der cp-Quellen | 5.1 C_P'!A1
5.2 Analytische Handrechnung und EnergyPlus-Simulation
| 5.2.1 DesignFlowRate: BLAST- und DOE-2-Koeffizientensatz | 5.2.1 DFR'!A1 | Berechnung für ZoneVentilation:DesignFlowRate
| 5.2.2 WindandStackOpenArea | 5.2.2 WSOA'!A1 | Berechnung für ZoneVentilation:WindandStackOpenArea
| 5.2.3 AirflowNetwork | 5.2.3 AFN_1Zone'!A1 | Berechnung des AirflowNetworks
5.2.3 AFN_2Zonen'!A1
| 5.3.4 Befunde zur EnergyPlus-Dokumentation | 5.2.4 C_W-Nachweis'!A1 | Nachweis des Fehlers in der EngineeringReference
5.4 Ergebnisse der CFD-Simulation |  | 5.3 CFD'!A1 | Ergebnisse der CFD-Simulation
5.5 Ergebnisspannen im Luftwechsel |  | 5.4 Ergebnis'!A1 | Vergleich der Luftwechselraten der Modellen
Abweichung der Handrechnung |  | Sim vs. Hand'!A1 | Abweichung zwischen der Handrechnung und der Simulation

## 4.6.2 Wetter
|  |  | Country |  | Suburbs
Berechnung Windgeschwindigkeit |  |  | Tor | Zone | Tor | Zone
v_wind,h | Wetterdatei | m/s | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
h_wind | Höhe Wind | m | 10 | 10 | 10 | 10
h | Bezugshöhe | m | 1.7 | 6 | 1.7 | 6
α | Offenland-Standardwert | - | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.22
δ | Offenland-Standardwert | m | 270 | 270 | 370 | 370
v_wind (U) | Windgeschwindigkeit auf Torhöhe | m/s | 5.072 | 6.0514 | 4.4016 | 5.8091
Formel ASHRAE S. 24.3 (4)
Note on E6: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Wie Flowdesk, Halbe Torhöhe + Bodenaufbau
Note on G6: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Wie Flowdesk, Halbe Torhöhe + Bodenaufbau

## 5.1.1 DIN 16798
„Die angegebenen Winddruck-Koeffizienten gelten für einen Windvektor von etwa ± 60 ° zur Fassadenachse. Die Windrichtung wird nicht spezifischer betrachtet."
Eigenschaft | Begründung | Quelle | zugeordnete Werte nach Tabelle B.7
offen | vgl. mit künstlichem Windkanal der CFD | Tabelle B.6 | Luv | C_p1 | 0.5
niedig | Tor Höhe 3m < 15 m | Tabelle B.7 | Lee | C_p2 | -0.7
Anmerkungen:
- Bezugsgeschwindigkeit Gl. (4) und (2): Mit den Standardwerten aus B.3.4.2 (C_top = C_rgh;met = C_top;met = 1, C_rgh;site = C_rgh;10;site) und Tabelle B.13 (Offenes Gelände = 1,0) folgt u_site = u_10 = 6,5 m/s. Es gibt keine Höhenkorrektur auf die Öffnungshöhe
- f_cros: Tabelle B.10 listet keine Industie- und Logistikgebäude.
DIN EN 16798-7:2017 S. 55 - 56

## 5.1.1 DIN 1991
Zonenzuordnung nach Bild 7.5 | [9 empty] | Interpolation nach Bild 7.2
Fälle |  |  | 1 - 3 | 4 - 6 | Fall | Tor | Lage | Zone | C_pe,10 | Zone | A | B | D | E
h | Höhe | m | 12 | 12 | 1 | Tor 2 | 6 - 9 m | B | -0.81373 | Bereich | 1 | 1 | ≤ 0,25 | ≤ 0,25
b | quer zum Wind | m | 60 | 15 |  | Tor 5 | 6 - 9 m | B | -0.81373 | c_pe,1 | -1.4 | -1.1 | 1 | -0.3
d | in Windrichtung | m | 15 | 60 | 2 | Tor 2 | 6 - 9 m | B | -0.81373 | c_pe,10 | -1.2 | -0.8 | 0.7 | -0.3
h/d |  |  | 0.8 | 0.2 |  | Tor 5 | 6 - 9 m | B | -0.81373 | c_pe,9 | -1.2092 | -0.81373 | 0.71373 | -0.3
e* [MIN(h; 2*b)] |  | m | 24 |  | 3 | Tor 2 | 6 - 9 m | B | -0.81373
Zone A |  | m | 0 - 4,8 |  |  | Tor 4 | 1 - 4 m | A | -1.2092
Zone B |  | m | 4,8 - 15 |  | 4 | Tor 2 | Luv | D | 0.71373
* → d ≤ e ≤ 5d → zwei Zonen A und B | [5 empty] | Tor 5 | Lee | E | -0.3
[5 empty] | 5 | Tor 2 | Luv | D | 0.71373
[6 empty] | Tor 5 | Lee | E | -0.3
[5 empty] | 6 | Tor 2 | Luv | D | 0.71373
[6 empty] | Tor 4 | Lee | E | -0.3
DIN EN 1991-1-4:2010-12 S. 36 - 38

## 5.1 C_P
|  |  | ganze Fassade gemittelt |  | horiz. Streifen gemittelt (z = 0 - 3 m) |  | Torfläche (3 x 3 m) mit Abstand d von der Fassade | [11 empty] | Tor + 1 m Rand, minus Torloch |  | vert. Streifen, Torbreite
| AFN |  | A |  | B |  | C, d = 0,05 m |  | C, d = 0,25 m |  | C, d = 0,50 m |  | C, d = 1,00 m |  | C, d = 2,00 m |  | C, d = 4,00 m |  | D |  | E |  | DIN EN 16798-7 |  | DIN EN 1991-1-4
| Tor 2 | Tor 4/5 | Tor 2 | Tor 4/5 | Tor 2 | Tor 4/5 | Tor 2 | Tor 4/5 | Tor 2 | Tor 4/5 | Tor 2 | Tor 4/5 | Tor 2 | Tor 4/5 | Tor 2 | Tor 4/5 | Tor 2 | Tor 4/5 | Tor 2 | Tor 4/5 | Tor 2 | Tor 4/5 | To2 | Tor 4/5 | Tor 2 | Tor 4/5
1 | 0.0325 | -0.44 | -0.549 | -0.515 | -0.429 | -0.521 | -0.2629 | -0.50659 | -0.26287 | -0.51399 | -0.25358 | -0.5136 | -0.25124 | -0.5097 | -0.23783 | -0.49158 | -0.22978 | -0.47957 | -0.24316 | -0.52996 | -0.49121 | -0.51064 | - | - | -0.81373 | -0.81373
2 | 0.0325 | -0.44 | -0.552 | -0.507 | -0.427 | -0.509 | -0.23372 | -0.5038 | -0.23618 | -0.51293 | -0.23084 | -0.51493 | -0.2353 | -0.51768 | -0.23114 | -0.51585 | -0.22743 | -0.49387 | -0.23871 | -0.52161 | -0.49017 | -0.51238 | - | - | -0.81373 | -0.81373
3 | 0.0325 | -0.44 | -0.546 | -0.504 | -0.424 | -0.502 | -0.24624 | -0.4952 | -0.247 | -0.50749 | -0.23952 | -0.50593 | -0.23997 | -0.49722 | -0.23058 | -0.48626 | -0.22414 | -0.50365 | -0.23918 | -0.5231 | -0.48808 | -0.5068 | - | - | -0.81373 | -1.2092
4 | 0.48 | -0.315 | 0.912 | -0.34 | 0.912 | -0.333 | 0.6868 | -0.23779 | 0.81771 | -0.24813 | 0.90298 | -0.3291 | 0.95812 | -0.39064 | 0.92701 | -0.43097 | 0.78832 | -0.43385 | 1.059 | -0.38362 | 0.89368 | -0.28165 | 0.5 | -0.7 | 0.71373 | -0.3
5 | 0.48 | -0.315 | 0.912 | -0.359 | 0.924 | -0.307 | 0.74519 | -0.21307 | 0.85715 | -0.22548 | 0.92899 | -0.3033 | 0.97236 | -0.36304 | 0.93305 | -0.39139 | 0.79044 | -0.37766 | 1.0677 | -0.3658 | 0.90925 | -0.33471 | 0.5 | -0.7 | 0.71373 | -0.3
6 | 0.48 | -0.315 | 0.911 | -0.336 | 0.902 | -0.28 | 0.63959 | -0.25826 | 0.78562 | -0.26827 | 0.8813 | -0.31841 | 0.94608 | -0.33483 | 0.92176 | -0.31692 | 0.78665 | -0.32225 | 1.0505 | -0.40711 | 0.8807 | -0.38119 | 0.5 | -0.7 | 0.71373 | -0.3
Δ C_p = C_p,Süd - C_p,Nord
1 | 0.4725 |  | -0.034 |  | 0.092 |  | 0.24368 |  | 0.25112 |  | 0.26002 |  | 0.25846 |  | 0.25375 |  | 0.24979 |  | 0.2868 |  | 0.019426 |  | - |  | 0
2 | 0.4725 |  | -0.045 |  | 0.082 |  | 0.27008 |  | 0.27675 |  | 0.28409 |  | 0.28238 |  | 0.2847 |  | 0.26644 |  | 0.2829 |  | 0.022205 |  | - |  | 0
3 | 0.4725 |  | -0.042 |  | 0.078 |  | 0.24896 |  | 0.26049 |  | 0.26641 |  | 0.25725 |  | 0.25567 |  | 0.27951 |  | 0.28391 |  | 0.018721 |  | - |  | 0.39542
4 | 0.795 |  | 1.252 |  | 1.245 |  | 0.92458 |  | 1.0658 |  | 1.2321 |  | 1.3488 |  | 1.358 |  | 1.2222 |  | 1.4427 |  | 1.1753 |  | 1.2 |  | 1.0137
5 | 0.795 |  | 1.271 |  | 1.231 |  | 0.95826 |  | 1.0826 |  | 1.2323 |  | 1.3354 |  | 1.3244 |  | 1.1681 |  | 1.4335 |  | 1.244 |  | 1.2 |  | 1.0137
6 | 0.795 |  | 1.247 |  | 1.182 |  | 0.89784 |  | 1.0539 |  | 1.1997 |  | 1.2809 |  | 1.2387 |  | 1.1089 |  | 1.4576 |  | 1.2619 |  | 1.2 |  | 1.0137
ACH
1 | 4.6107 |  | - |  | 2.0345 |  | 3.3112 |  | 3.3613 |  | 3.4204 |  | 3.4101 |  | 3.3788 |  | 3.3524 |  | 3.5922 |  | 0.9349
2 | 4.5104 |  | - |  | 1.879 |  | 3.41 |  | 3.4519 |  | 3.4973 |  | 3.4868 |  | 3.5011 |  | 3.387 |  | 3.49 |  | 0.97778
3 | 4.6107 |  | - |  | 1.8733 |  | 3.3468 |  | 3.4234 |  | 3.4621 |  | 3.4021 |  | 3.3917 |  | 3.5462 |  | 3.5741 |  | 0.91777
4 | 5.9807 |  | 7.5053 |  | 7.4843 |  | 6.4497 |  | 6.9249 |  | 7.4454 |  | 7.79 |  | 7.8165 |  | 7.4154 |  | 8.0565 |  | 7.2719
5 | 5.8505 |  | 7.3975 |  | 7.2801 |  | 6.4232 |  | 6.8273 |  | 7.2839 |  | 7.5826 |  | 7.5514 |  | 7.0917 |  | 7.8561 |  | 7.3184
6 | 5.9807 |  | 7.4903 |  | 7.2925 |  | 6.3558 |  | 6.886 |  | 7.3469 |  | 7.5915 |  | 7.4653 |  | 7.0634 |  | 8.0981 |  | 7.5349
Volumenstrom Q [m³/s]
1 |  |  | 9.807 |  | 9.807 |  | 9.807 |  | 9.807 |  | 9.807 |  | 9.807 |  | 9.807 |  | 9.807 |  | 9.807 |  | 9.807
2 |  |  | 8.5715 |  | 8.5715 |  | 8.5715 |  | 8.5715 |  | 8.5715 |  | 8.5715 |  | 8.5715 |  | 8.5715 |  | 8.5715 |  | 8.5715
3 |  |  | 9.159 |  | 9.159 |  | 9.159 |  | 9.159 |  | 9.159 |  | 9.159 |  | 9.159 |  | 9.159 |  | 9.159 |  | 9.159
4 |  |  | 24.08 |  | 24.08 |  | 24.08 |  | 24.08 |  | 24.08 |  | 24.08 |  | 24.08 |  | 24.08 |  | 24.08 |  | 24.08
5 |  |  | 22.269 |  | 22.269 |  | 22.269 |  | 22.269 |  | 22.269 |  | 22.269 |  | 22.269 |  | 22.269 |  | 22.269 |  | 22.269
6 |  |  | 25.1645 |  | 25.1645 |  | 25.1645 |  | 25.1645 |  | 25.1645 |  | 25.1645 |  | 25.1645 |  | 25.1645 |  | 25.1645 |  | 25.1645
Effektiver C_D = Q_CFD/(A_eff. * U * √ΔC_p)
1 |  |  | - |  | 0.9962 |  | 0.6121 |  | 0.60297 |  | 0.59256 |  | 0.59435 |  | 0.59985 |  | 0.60457 |  | 0.56422 |  | 2.1679
2 |  |  | - |  | 0.94278 |  | 0.51948 |  | 0.51319 |  | 0.50651 |  | 0.50804 |  | 0.50597 |  | 0.52302 |  | 0.50758 |  | 1.8117
3 |  |  | - |  | 1.0104 |  | 0.56557 |  | 0.55291 |  | 0.54674 |  | 0.55638 |  | 0.55809 |  | 0.53377 |  | 0.52961 |  | 2.0625
4 |  |  | 0.66307 |  | 0.66493 |  | 0.77159 |  | 0.71864 |  | 0.66841 |  | 0.63884 |  | 0.63667 |  | 0.67111 |  | 0.6177 |  | 0.68435
5 |  |  | 0.62214 |  | 0.63217 |  | 0.71651 |  | 0.6741 |  | 0.63184 |  | 0.60695 |  | 0.60946 |  | 0.64896 |  | 0.58582 |  | 0.62886
6 |  |  | 0.69432 |  | 0.71315 |  | 0.81826 |  | 0.75526 |  | 0.70787 |  | 0.68507 |  | 0.69664 |  | 0.73628 |  | 0.64221 |  | 0.69021
|  |  | C_D | Durchflusskoeffizient | – | 0.62
|  |  | U | Bezugsgeschwindigkeit der C_p | m/s | 5.1
|  |  | A | Toroeffnungsflaeche | m² | 9
|  |  | A_Spalt | Barrierenspalt (nur Szenario 2 und 5) | m² | 30
|  |  | V | Hallenvolumen | m³ | 10800
|  |  | A_eff |  | m² | 6.364
|  |  | A_eff_2/5 |  | m² | 6.2254

## 5.2.1 DFR
|  |  |  | Default |  |  |  | BLAST |  |  |  | DOE-2
|  |  |  | 0° |  | 90 ° |  | 0° |  | 90 ° |  | 0° |  | 90 °
|  | Quelle | Einheit | 1/3 | 2 | 4/6 | 5 | 1/3 | 2 | 4/6 | 5 | 1/3 | 2 | 4/6 | 5
C_D | Durchflusskoeffizient |  | - | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62
A_Tor | Toröffnungsfläche | Geometrie | m² | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
A_Spalt | Spaltfläche | Geometrie | m² |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30
A_eff | Toröffnungsfläche |  | m² | 6.364 | 6.2254 | 6.364 | 6.2254 | 6.364 | 6.2254 | 6.364 | 6.2254 | 6.364 | 6.2254 | 6.364 | 6.2254
ϑ | Anströmwinkel an die Fassadennormale |  | ° | 67.5 | 67.5 | 22.5 | 22.5 | 67.5 | 67.5 | 22.5 | 22.5 | 67.5 | 67.5 | 22.5 | 22.5
v_wind (Tor) | Windgeschwindigkeit | Wetterdatei | m/s | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072
T_zone | Innentemperatur | ASR A3.5 | °C | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
T_odb | Außentemperatur | Annahme | °C | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
ΔT |  |  | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F_Schedule | Zeitplanwert | Schedule | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Normierungspunkt der Koeffizienten |  |  |  | - | - | - | - | BLAST | BLAST | BLAST | BLAST | DOE-2 | DOE-2 | DOE-2 | DOE-2
A | Constant Term Coefficient |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.606 | 0.606 | 0.606 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 0
B | Temperature Term Coefficient |  | 1/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03636 | 0.03636 | 0.03636 | 0.03636 | 0 | 0 | 0 | 0
C | Velocity Term Coefficient |  | s/m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1177 | 0.1177 | 0.1177 | 0.1177 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224
D | Velocity Squared Term Coefficient |  | s²/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
u_ref | Normierungsgeschwindigkeit | Eng.Ref | m/s | - | - | - | - | 3.3475 | 3.3475 | 3.3475 | 3.3475 | 4.4643 | 4.4643 | 4.4643 | 4.4643
V_design | Auslegungs-Volumenstrom | = C_D * A * cosϑ * u_ref | m³/s | 7.6583 | 7.4916 | 18.4889 | 18.0864 | 7.6583 | 7.4916 | 18.4889 | 18.0864 | 7.6583 | 7.4916 | 18.4889 | 18.0864
Q_vent |  |  | m³/s | 7.6583 | 7.4916 | 18.4889 | 18.0864 | 9.2128 | 9.0122 | 22.2416 | 21.7574 | 8.7008 | 8.5114 | 21.0056 | 20.5483
ACH | Luftwechsel |  | 1/h | 2.5528 | 2.4972 | 6.163 | 6.0288 | 3.0709 | 3.0041 | 7.4139 | 7.2525 | 2.9003 | 2.8371 | 7.0019 | 6.8494
k | Vorfaktor, nur Torgeometrie | = C_D * A * cosϑ | m² | 1.5099 | 1.4771 | 3.6453 | 3.566 | 1.5099 | 1.4771 | 3.6453 | 3.566 | 1.5099 | 1.4771 | 3.6453 | 3.566
Q_soll |  | = k * v_wind (tor) | m³/s | 7.6583 | 7.4916 | 18.4889 | 18.0864 | 7.6583 | 7.4916 | 18.4889 | 18.0864 | 7.6583 | 7.4916 | 18.4889 | 18.0864
Abweichung von Q_soll |  |  |  | 0% | 0% | 1.922e-14% | 0% | 20.3% | 20.3% | 20.3% | 20.3% | 13.61% | 13.61% | 13.61% | 13.61%
Q_design ohne cos |  |  |  | 20.0122 | 19.5766 | 20.0122 | 19.5766 | 20.0122 | 19.5766 | 20.0122 | 19.5766 | 20.0122 | 19.5766 | 20.0122 | 19.5766
Q_vent ohne cos |  |  |  | 20.0122 | 19.5766 | 20.0122 | 19.5766 | 24.0741 | 23.5501 | 24.0741 | 23.5501 | 22.7363 | 22.2414 | 22.7363 | 22.2414
EngRef: Gleichung 8.5 (452) Verweis auf Kap. 26 ASHRAE

## 5.2.2 WSOA
|  |  |  | 1/2/3 |  | 4/5/6 |  | *² wird in EnergyPlus automatisch für jeden Zeitschritt über Windrichtung berechnet [autocalculate]
Symbol | Bedeutung | Quelle | Einheit | Tor 2 | Tor 4/5 | Tor 2 | Tor 4/5 | *³ ΔH_NPL ist die Höhe von der Mitte der unteren Öffnung zur neutralen Druckzone. Deine Tore 2 und 5 sitzen auf gleicher Höhe (Sturz 0, Oberkante 3 m, Mitte 1,5 m). Bei zwei gleich hohen Öffnungen liegt die neutrale Ebene auf Toröffnungsmitte → ΔH_NPL = 0 → Qs = 0. -> WindandStackOpenArea bildet für symmetrische Tor-gegen-Tor-Geometrie den Auftrieb nicht ab.
EffectiveAngle |  |  | ° | 180 | 0 | 180 | 0
WindDirection |  |  | ° | 247.5 | 247.5 | 157.5 | 157.5
delta |  |  |  | 67.5 | 247.5 | 22.5 | 157.5
C_W/C_v*² | Opening Effectiveness (windabhängig) | autocal. | - | 0.175 | 0 | 0.425 | 0
A | Öffnungsfläche |  | m² | 9 | 9 | 9 | 9
F_Schedule | Öffnungsanteil | Schedule | - | 1 | 1 | 1 | 1
v_wind Torhöhe | Windgeschwindigkeit | Wetterdatei | m/s | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072
v_wind Zonenschwerpunkt | Windgeschwindigkeit | Wetterdatei | m/s | 6.0514 | 6.0514 | 6.0514 | 6.0514
C_D | Discharge Coefficient (Stack) | autocal. | -
g | Erdbeschleunigung |  | m/s²
Δh_NPL*³ | Höhe Öffnungsmitte -> neutrale Ebene |  | m
T_zone | Innentemperatur | ASR A3.5 | °C
T_odb | Außentemperatur | Annahme | °C
Q_w | Windanteil |  | m³/s | 7.9883 | 0 | 19.4003 | 0
Q_s | Thermikanteil |  | m³/s
Q_vent (V_total) |  |  | m³/s | 7.9883 | 0 | 19.4003 | 0
Q_vent,gesamt |  |  | m³/s | 7.9883 |  | 19.4003
ACH |  |  |  | 2.6628 |  | 6.4668 |  | Quelle: Engineering Reference, ASHRAE Gleichung 37
EngRef: Gleichungen 8.6 (453), 8.8 (454), 8.10 (454)
[8 empty] | 37 | Wind only
[8 empty] | 38 | Thermal Force only

## 5.2.3 AFN_1Zone
|  |  | AFN_E+ | AFN_CFD_D | AFN_CFD_C1,00 | AFN_CFD_D | AFN_CFD_C1,00 | AFN_E+ | AFN_CFD_D | AFN_CFD_C1,00 | AFN_CFD_D | AFN_CFD_C1,00 |  |  | AFN_DIN_1 |  | AFN_DIN_2
Eingabewerte |  |  | 1/3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4/6 | 4 | 4 | 6 | 6 |  |  | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6
C_p,2 | Winddruckkoeff. Luv (Tor 2) | - | 0.0325 | -0.24316 | -0.25124 | -0.23918 | -0.23997 | 0.48 | 1.059 | 0.95812 | 1.0505 | 0.94608 |  |  | 0.5 | 0.5 | -0.8 | -0.8 | 0.7 | 0.7
C_p,5 | Winddruckkoeff. Lee (Tor 5) | - | -0.44 | -0.52996 | -0.5097 | -0.5231 | -0.49722 | -0.315 | -0.38362 | -0.39064 | -0.40711 | -0.33483 |  |  | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -1.2 | -0.3 | -0.3
t_außen |  | °C | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
t_innen |  | °C | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
Konstanten
C_D | Durchflusskoeffizient | - | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62
b_tor | Breite Tor | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
h_tor | Höhe Tor | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
A | Öffnungsfläche pro Tor | m² | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
g | Erdbeschleunigung | m/s² | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 |  |  | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81
p | Stationsdruck | Pa | 95300 | 95300 | 95300 | 95300 | 95300 | 95300 | 95300 | 95300 | 95300 | 95300 |  |  | 95300 | 95300 | 95300 | 95300 | 95300 | 95300
R | spez. Gaskonstante | J/kgK | 287.06 | 287.06 | 287.06 | 287.06 | 287.06 | 287.06 | 287.06 | 287.06 | 287.06 | 287.06 |  |  | 287.06 | 287.06 | 287.06 | 287.06 | 287.06 | 287.06
v_wind (U) | Windgeschwindigkeit auf Torhöhe | m/s | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 |  |  | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072
T_a, odb | absolute Temperatur außen | K | 290.15 | 290.15 | 290.15 | 290.15 | 290.15 | 290.15 | 290.15 | 290.15 | 290.15 | 290.15 |  |  | 290.15 | 290.15 | 290.15 | 290.15 | 290.15 | 290.15
T_i | absolute Temperatur innen | K | 290.15 | 290.15 | 290.15 | 290.15 | 290.15 | 290.15 | 290.15 | 290.15 | 290.15 | 290.15 |  |  | 290.15 | 290.15 | 290.15 | 290.15 | 290.15 | 290.15
ρ_a | Luftdichte außen | kg/m³ | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332 |  |  | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332
ρ_i | Luftdichte innen | kg/m³ | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332 |  |  | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332
b | = (ρ_i - ρ_a) * g | Pa/m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
p_w,2 | Winddruck außen an Tor 2 | Pa | 0.47371 | -3.5442 | -3.6619 | -3.4862 | -3.4976 | 6.9963 | 15.436 | 13.9651 | 15.3111 | 13.7896 |  |  | 7.2878 | 7.2878 | -11.6604 | -11.6604 | 10.2029 | 10.2029
p_w,5 | Winddruck außen an Tor 5 | Pa | -6.4132 | -7.7244 | -7.4291 | -7.6245 | -7.2472 | -4.5913 | -5.5914 | -5.6938 | -5.9338 | -4.8803 |  |  | -10.2029 | -10.2029 | -11.6604 | -17.4907 | -4.3727 | -4.3727
AFN - Vereinfacht: iso
Q_wind |  | m³/s | 13.7561 | 10.7172 | 10.174 | 10.6632 | 10.1502 | 17.8435 | 24.0368 | 23.2414 | 24.1608 | 22.6493 |  |  | 21.9223 | 21.9223 | 0 | 12.6568 | 20.0122 | 20.0122
Q_ein |  | m³/s | 13.7561 | 10.7172 | 10.174 | 10.6632 | 10.1502 | 17.8435 | 24.0368 | 23.2414 | 24.1608 | 22.6493
Q_aus |  | m³/s | 13.7561 | 10.7172 | 10.174 | 10.6632 | 10.1502 | 17.8435 | 24.0368 | 23.2414 | 24.1608 | 22.6493
Q_mittel |  | m³/s | 13.7561 | 10.7172 | 10.174 | 10.6632 | 10.1502 | 17.8435 | 24.0368 | 23.2414 | 24.1608 | 22.6493
ACH | V = 10 800 m³ | 1/h | 4.5854 | 3.5724 | 3.3913 | 3.5544 | 3.3834 | 5.9478 | 8.0123 | 7.7471 | 8.0536 | 7.5498 | Methode: Knoten-Drucknetzwerk
Zielwertsuche | [12 empty] | Jede Öffnung verbindet zwei Knoten. Druckdifferenz über die Torhöhe z: ΔP(z) = a + b·z
p_z | Druck Zone innen | Pa | -2.9698 | -5.6343 | -5.5455 | -5.5554 | -5.3724 | 1.2025 | 4.9223 | 4.1356 | 4.6887 | 4.4546 | a = p_w − P_z (Wind P_W + Knotendruck P_n−P_m, mit P_n=0 außen, P_m=P_z Zone)
a_2 | = p_w,2 - p_z | Pa | 3.4435 | 2.0901 | 1.8836 | 2.0691 | 1.8748 | 5.7938 | 10.5137 | 9.8295 | 10.6225 | 9.335 | b = (ρ_innen − ρ_außen)·g (Stack/Auftrieb P_S; isotherm = 0)
ΔP_unten,2 | z = 0 | Pa | 3.4435 | 2.0901 | 1.8836 | 2.0691 | 1.8748 | 5.7938 | 10.5137 | 9.8295 | 10.6225 | 9.335 | p_w = Cp · ½ · ρ_außen · U² (Winddruck, Außendichte)
ΔP_oben,2 | z = h_tor | Pa | 3.4435 | 2.0901 | 1.8836 | 2.0691 | 1.8748 | 5.7938 | 10.5137 | 9.8295 | 10.6225 | 9.335
Q_ein,2 |  | m³/s | 13.7561 | 10.7172 | 10.174 | 10.6632 | 10.1502 | 17.8435 | 24.0368 | 23.2414 | 24.1608 | 22.6493 | Zuordnung zu den AFN-Gleichungen (Engineering Reference)
Q_aus,2 |  | m³/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AFN-Gleichung | in dieser Rechnung
mpunkt_2 → zone |  | kg/s | 15.5883 | 12.1447 | 11.5291 | 12.0835 | 11.5021 | 20.22 | 27.2382 | 26.337 | 27.3788 | 25.6659 | P_n (Knoten außen) | 0 (Bezugsdruck)
a_5 | = p_w,2 - p_z | Pa | -3.4435 | -2.0901 | -1.8836 | -2.0691 | -1.8748 | -5.7938 | -10.5137 | -9.8295 | -10.6225 | -9.335 | P_m (Knoten Zone) | P_z (Unbekannte, Zielwertsuche)
ΔP_unten,5 | z = 0 | Pa | -3.4435 | -2.0901 | -1.8836 | -2.0691 | -1.8748 | -5.7938 | -10.5137 | -9.8295 | -10.6225 | -9.335 | P_W (Winddruck) | p_w = Cp·½·ρ_außen·U²
ΔP_oben,5 | z = h_tor | Pa | -3.4435 | -2.0901 | -1.8836 | -2.0691 | -1.8748 | -5.7938 | -10.5137 | -9.8295 | -10.6225 | -9.335 | P_S (Stack) | (ρ_in−ρ_out)·g·z = b·z
Q_ein,5 |  | m³/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ΔP = P_n−P_m+P_S+P_W | a + b·z
Q_aus,5 |  | m³/s | 13.7561 | 10.7172 | 10.174 | 10.6632 | 10.1502 | 17.8435 | 24.0368 | 23.2414 | 24.1608 | 22.6493
mpunkt_5 → zone |  | kg/s | -15.5883 | -12.1447 | -11.5291 | -12.0835 | -11.5021 | -20.22 | -27.2382 | -26.337 | -27.3788 | -25.6659 | Strömung pro Öffnung (Orifice, über Höhe integriert – geschlossene Lösung)
mpunkt_ges | → 0 | kg/s | -1.9241e-06 | -1.0489e-06 | -1.3007e-06 | -1.0312e-06 | -1.1966e-06 | 4.846e-07 | 1.3677e-08 | 8.6676e-09 | 1.2394e-08 | 1.3146e-08 | (Für isotherm b=0 → einfache Form Q = Cd·A·√(2¦a¦/ρ); im Blatt automatisch per WENN.)
Note on B25: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Reihenschaltung wird in der Formel am Ende berücksichtigt (1/2 unter der Wurzel) -> Funktioniert nur mit gleich großen Öffnungen

## 5.2.3 AFN_2Zonen
|  |  | AFN_E+ | AFN_CFD_D | AFN_CFD_C1,00 | AFN_E+ | AFN_CFD_D | AFN_CFD_C1,00 | AFN_DIN_1 | AFN_DIN_2
Eingabewerte |  |  | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4
C_p,2 | Winddruckkoeff. Luv (Tor 2) | - | 0.0325 | -0.23871 | -0.2353 | 0.48 | 1.0677 | 0.97236 | 0.5 | -0.8 | 0.7
C_p,5 | Winddruckkoeff. Lee (Tor 5) | - | -0.44 | -0.52161 | -0.51768 | -0.315 | -0.3658 | -0.36304 | -0.7 | -0.8 | -0.3
t_außen |  | °C | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
t_innen |  | °C | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
b_tor | Breite Tor | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
h_tor | Höhe Tor | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
A | Öffnungsfläche pro Tor | m² | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
h_spalt | Höhe Spalt | m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
b_spalt | Breite Spalt | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
A_spalt | Öffnungsfläche Spalt | m² | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
A_eff | effektive Fläche | m² | 6.2254 | 6.2254 | 6.2254 | 6.2254 | 6.2254 | 6.2254 | 6.2254 | 6.2254 | 6.2254
C_D | Durchflusskoeffizient | - | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62
g | Erdbeschleunigung | m/s² | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81
p | Stationsdruck | Pa | 95300 | 95300 | 95300 | 95300 | 95300 | 95300 | 95300 | 95300 | 95300
R | spez. Gaskonstante | J/kgK | 287.06 | 287.06 | 287.06 | 287.06 | 287.06 | 287.06 | 287.06 | 287.06 | 287.06
v_wind (U) | Windgeschwindigkeit auf Torhöhe | m/s | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072
T_a, odb | absolute Temperatur außen | K | 290.15 | 290.15 | 290.15 | 290.15 | 290.15 | 290.15 | 290.15 | 290.15 | 290.15
T_i | absolute Temperatur innen | K | 290.15 | 290.15 | 290.15 | 290.15 | 290.15 | 290.15 | 290.15 | 290.15 | 290.15
ρ_a | Luftdichte außen | kg/m³ | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332
ρ_i | Luftdichte innen | kg/m³ | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1332
b | = (ρ_i - ρ_a) * g | Pa/m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
p_w,2 | Winddruck außen an Tor 2 | Pa | 0.47371 | -3.4793 | -3.4296 | 6.9963 | 15.5621 | 14.1727 | 7.2878 | -11.6604 | 10.2029
p_w,5 | Winddruck außen an Tor 5 | Pa | -6.4132 | -7.6027 | -7.5455 | -4.5913 | -5.3317 | -5.2915 | -10.2029 | -11.6604 | -4.3727
AFN - Vereinfacht: iso
Q_wind |  | m³/s | 13.4567 | 10.4124 | 10.4029 | 17.455 | 23.4387 | 22.6226 | 21.4451 | 0 | 19.5766
Q_ein |  | m³/s | 13.4568 | 10.4132 | 10.4037 | 17.4551 | 23.4396 | 22.6235
Q_aus |  | m³/s | 13.4566 | 10.4117 | 10.4022 | 17.455 | 23.4378 | 22.6218
Q_mittel |  | m³/s | 13.4567 | 10.4124 | 10.4029 | 17.455 | 23.4387 | 22.6226
ACH | V = 10 800 m³ | 1/h | 4.4856 | 3.4708 | 3.4676 | 5.8183 | 7.8129 | 7.5409
Zielwertsuche
p_z,A | Druck Zone A | Pa | -2.8215 | -5.4525 | -5.3992 | 1.452 | 5.5643 | 4.859
p_z,B | Druck Zone B | Pa | -3.1181 | -5.6301 | -5.5765 | 0.95296 | 4.6645 | 4.0208
a_2 | = p_w,2 - p_z,A | Pa | 3.2952 | 1.9732 | 1.9696 | 5.5443 | 9.9978 | 9.3137
ΔP_2,unten,2 | z = 0 | Pa | 3.2952 | 1.9732 | 1.9696 | 5.5443 | 9.9978 | 9.3137
ΔP_2,oben,2 | z = h_tor | Pa | 3.2952 | 1.9732 | 1.9696 | 5.5443 | 9.9978 | 9.3137
Q_ein,2 |  | m³/s | 13.4568 | 10.4132 | 10.4037 | 17.4551 | 23.4396 | 22.6235
Q_aus,2 |  | m³/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mpunkt_2 → zone A |  | kg/s | 15.2491 | 11.8001 | 11.7894 | 19.7799 | 26.5616 | 25.6367
a_5 | = p_w,2 - p_z,B | Pa | -3.2951 | -1.9726 | -1.969 | -5.5443 | -9.9963 | -9.3123
ΔP_5,unten,5 | z = 0 | Pa | -3.2951 | -1.9726 | -1.969 | -5.5443 | -9.9963 | -9.3123
ΔP_5,oben,5 | z = h_tor | Pa | -3.2951 | -1.9726 | -1.969 | -5.5443 | -9.9963 | -9.3123
Q_ein,5 |  | m³/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q_aus,5 |  | m³/s | 13.4566 | 10.4117 | 10.4022 | 17.455 | 23.4378 | 22.6218
mpunkt_5 → zone B |  | kg/s | -15.2489 | -11.7984 | -11.7876 | -19.7798 | -26.5595 | -25.6348
ΔP_Spalt | = p_z,A - p_z,B | Pa | 0.29658 | 0.17756 | 0.17724 | 0.49899 | 0.89974 | 0.83817
Q_Spalt, A→B |  | m³/s | 13.4571 | 10.4124 | 10.4029 | 17.455 | 23.4387 | 22.6226
Q_Spalt, B→A |  | m³/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mpunkt_Spalt → Zonen A/B |  | kg/s | 15.2494 | 11.7993 | 11.7885 | 19.7799 | 26.5605 | 25.6357
Residuum Zone A | = mpunkt_2 - mpunkt_Spalt | kg/s | -0.00032909 | 0.00085985 | 0.00086286 | 4.5253e-05 | 0.0010394 | 0.0009478
Residuum Zone B | = mpunkt_5 + mpunkt_Spalt |  | 0.00055034 | 0.00086424 | 0.00086719 | 4.7345e-05 | 0.0010585 | 0.00096618
ZIELFUNKTION | = Res_A^2 + Res_B^2 |  | 4.1118e-07 | 1.4863e-06 | 1.4965e-06 | 4.2894e-09 | 2.2006e-06 | 1.8318e-06
außen →Tor 2 → Zone A → Spalt → Zone B → Tor 5 → außen
beide Zonen gleiche Temperatur → Spalt ohne Stack
Note on B28: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Reihenschaltung wird über die Berechnung der effektiven Fläche berücksichtigt -> Formel am Ende ohne 1/2

## 5.2.4 C_W-Nachweis
1. Messung: |  | C_W = Q_vent/(A * u_Zone), abgelesen aus .csv |  |  | Windrichtung 247,5 °
Lauf | Opening Effectiveness | Effective Angle [°] | Δ = ¦EffAngle - 247,5¦ [°] | u_Zone [m/s] | Q_vent [m³/s] | C_w
A | autocalculate | 247.5 | 0 | 4.1638 | 20.6076 | 0.54991
B | autocalculate | 180 | 67.5 | 4.1638 | 6.5543 | 0.1749
C | autocalculate | 157.5 | 90 | 4.1638 | 1.8712 | 0.049933
D | autocalculate | 90 | 157.5 | 4.1638 | 0 | 0
E | autocalculate | 0 | 247.5 | 4.1638 | 0 | 0
Kontrolle der Grundgleichung
Test_A1 | fest 1,0 |  |  | 4.1638 | 37.4707 | 0.99991
Test_A2 | fest 1,0 |  |  | 5.07 | 45.6262 | 0.99992 | Interpolationsformel für C_w von EnergyPlus (Quelle: Engineering Reference): Die Engineering Reference formuliert es so: Es ist eine lineare Interpolation zwischen den vom ASHRAE Handbook 2009 (S. 16.13) empfohlenen Werten – 0,5–0,6 für senkrechte und 0,25–0,35 für diagonale Anströmung. EnergyPlus hat daraus 0,55 (senkrecht) und 0,30 (diagonal, = 0,55−0,25) als Endpunkte gewählt und linear dazwischen interpoliert. [Sicher]
|  |  | linear interpoliert zwischen 0,3 und 0,55 |  |  |  | Gleichung 8.7 im Engineering Reference S. 453
2. Gegenüberstellung |  | = 0,55 - (Δ /180)*0,25 | = 0,55 - (Δ/45) * 0,25
Δ [°] | gemessen (Simulation) | Eng Ref Gl. 8.7 | InputOutput S. 642 | ASHRAE 2009 S. 16.13
0 | 0.54991 | 0.55 | 0.55 | 0,5 - 0,6
22.5 |  | 0.51875 | 0.425
45 |  | 0.4875 | 0.3 | 0,25 - 0,35
67.5 | 0.1749 | 0.45625 | 0.175
90 | 0.049933 | 0.425 | 0.05
99 |  | 0.4125 | 0
112.5 |  | 0.39375 | 0 |  |  |  | InputOutput S. 642
157.5 | 0 | 0.33125 | 0
180 |  | 0.3 | 0
247.5 | 0 | 0.20625 | 0
3. Fehler: Steigung berechnen
Steigung | -0.0055557 | -0.0013889 | -0.0055556 | -0.0055556
Bruch | -0.0055557 | -0.0013889 | -0.0055556 | -0.0055556

## 5.3 CFD
Ergebnisse aus der CFD-Simulation
Variante | Flowdesk | Ausrichtung (Flowdesk) | Windrichtung (ich) | Tore | Barriere | Q_in [m³/s] | Q_out [m³/s] | Q_mean [m³/s] | mass imbalance | ACH [1/h]
1 | 1 | 0° | 247,5° | 2 + 5 | nein | 9.6 | 10.014 | 9.807 | 4.134% | 3.269
2 | 3 | 0° | 247,5° | 2 +5 | ja | 8.354 | 8.789 | 8.5715 | 4.949% | 2.8572
3 | 4 | 0° | 247,5° | 2 + 4 | nein | 8.942 | 9.376 | 9.159 | 4.629% | 3.053
4 | 5 (1-90) | 90° | 157,5° | 2 + 5 | nein | 22.608 | 25.552 | 24.08 | 11.52% | 8.0267
5 | 3-90 | 90° | 157,5° | 2 + 5 | ja | 20.858 | 23.68 | 22.269 | 11.92% | 7.423
6 | 4-90 | 90° | 157,5° | 2 + 4 | nein | 23.899 | 26.43 | 25.1645 | 9.576% | 8.3882

## 5.4 Ergebnis
ACH der Modelle und Varianten
|  | Variante | [5 empty] | Mittelwerte |  | Konfigurationseffekte
| Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 - 3 | 4 - 6 | 2 / 1 | 5/4 | 3/1 | 6/4 | 4-6/1-3 | 2/1 | Barriere (schräge Anströmung)
| CFD | 3.269 | 2.8572 | 3.053 | 8.0267 | 7.423 | 8.3882 | 3.0597 | 7.9459 | -12.6% | -7.521% | -6.608% | 4.504% | 159.7% | 5/4 | Barriere (frontale Anströmung)
| AFN_E+ | 4.5854 | 4.4856 | 4.5854 | 5.9478 | 5.8183 | 5.9478 | 4.5521 | 5.9047 | -2.177% | -2.177% | 0% | 0% | 29.71% | 3/1 | Diagonale Tore (schräge Anströmung)
| AFN_CFD_C1,00 | 3.3913 | 3.4676 | 3.3834 | 7.7471 | 7.5409 | 7.5498 | 3.4141 | 7.6126 | 2.25% | -2.663% | -0.2345% | -2.548% | 123% | 6/4 | Diagonale Tore (frontale Anströmung)
| AFN_CFD_D | 3.5724 | 3.4708 | 3.5544 | 8.0123 | 7.8129 | 8.0536 | 3.5325 | 7.9596 | -2.844% | -2.488% | -0.5039% | 0.5159% | 125.3% | 4/1 | Windrichtung frontal statt diagonal
| DFR_BLAST | 3.0709 | 3.0041 | 3.0709 | 7.4139 | 7.2525 | 7.4139 | 3.0486 | 7.3601 | -2.177% | -2.177% | 0% | 0% | 141.4%
| DRF_DEFAULT | 2.5528 | 2.4972 | 2.5528 | 6.163 | 6.0288 | 6.163 | 2.5343 | 6.1182 | -2.177% | -2.177% | 0% | 0% | 141.4%
| DFR_DOE-2 | 2.9003 | 2.8371 | 2.9003 | 7.0019 | 6.8494 | 7.0019 | 2.8792 | 6.9511 | -2.177% | -2.177% | 0% | 0% | 141.4%
| WSOA | 2.6628 | 2.6628 | 2.6628 | 6.4668 | 6.4668 | 6.4668 | 2.6628 | 6.4668 | 0% | 0% | 0% | 0% | 142.9%
| Median ACH_ges | 3.17 | 2.9306 | 3.062 | 7.2079 | 7.051 | 7.2079
| Spanne_ges | 2.0326 | 1.9883 | 2.0326 | 2.0788 | 1.9946 | 2.4403
| Band_ges min | 2.5528 | 2.4972 | 2.5528 | 5.9478 | 5.8183 | 5.9478
| Band_ges max | 4.5854 | 4.4856 | 4.5854 | 8.0267 | 7.8129 | 8.3882
| Mittel ACH_AFN | 3.8497 | 3.808 | 3.8411 | 7.2357 | 7.0574 | 7.1837
| Mittel ACH_DFR | 2.8413 | 2.7795 | 2.8413 | 6.8596 | 6.7102 | 6.8596
AFN | Spanne_AFN | 1.194 | 1.0179 | 1.202 | 2.0644 | 1.9946 | 2.1058
| Band_AFN min | 3.3913 | 3.4676 | 3.3834 | 5.9478 | 5.8183 | 5.9478
| Band_AFN max | 3.0709 | 3.0041 | 3.0709 | 7.4139 | 7.2525 | 7.4139
DFR | Spanne_DFR | 0.51814 | 0.50686 | 0.51814 | 1.2509 | 1.2237 | 1.2509
| Band_DFR min | 2.5528 | 2.4972 | 2.5528 | 6.163 | 6.0288 | 6.163
| Band_DFR max | 3.0709 | 3.0041 | 3.0709 | 7.4139 | 7.2525 | 7.4139
zwischen | Spanne_zwischen | 1.1869 | 1.1452 | 1.1783 | 1.5599 | 0.95625 | 1.9214
| Band_zwischen min | 2.6628 | 2.6628 | 2.6628 | 6.4668 | 6.4668 | 6.4668
| Band_zwischen max | 3.8497 | 3.808 | 3.8411 | 8.0267 | 7.423 | 8.3882

## Sim vs. Hand
|  | Variante | [11 empty] | Legende
Modell | ausgewertete Variable | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | Q_hand | Q_sim
AFN_E+ | AFN Linkage Volume Flow Rate (Tor 2, gerichtet) | 13.7561 | 13.7923 | 13.4567 | 13.4912 | 13.7561 | 13.7923 | 17.8435 | 17.8258 | 17.455 | 17.4376 | 17.8435 | 17.8258 | [m³/s] | [m³/s]
|  | -0.2625% |  | -0.2559% |  | -0.2625% |  | 0.09884% |  | 0.1003% |  | 0.09884% |  | Δ [%]
AFN_CFD_C1,00 | AFN Linkage Volume Flow Rate (Tor 2, gerichtet) | 10.174 | 10.174 | 10.4029 | 10.4029 | 10.1502 | 10.1502 | 23.2414 | 23.2414 | 22.6226 | 22.6226 | 22.6493 | 22.6493
|  | -0.0001255% |  | 0.0001688% |  | -7.783e-05% |  | -1.456e-05% |  | -1.028e-06% |  | 4.97e-06%
AFN_CFD_D | AFN Linkage Volume Flow Rate (Tor 2, gerichtet) | 10.7172 | 10.7172 | 10.4124 | 10.4124 | 10.6632 | 10.6632 | 24.0368 | 24.0367 | 23.4387 | 23.4387 | 24.1608 | 24.1608
|  | -5.616e-05% |  | -0.0001663% |  | -9.103e-05% |  | 0.0001372% |  | -0.0001341% |  | -7.8e-05%
DFR_BLAST | Zone Ventilation Current Density Volume Flow Rate | 9.2128 | 9.21 | 9.0122 | 9.01 | 9.2128 | 9.21 | 22.2416 | 22.24 | 21.7574 | 21.76 | 22.2416 | 22.24
|  | 0.03001% |  | 0.02464% |  | 0.03001% |  | 0.007103% |  | -0.01184% |  | 0.007103%
DFR_DEFAULT | Zone Ventilation Current Density Volume Flow Rate | 7.6583 | 7.6583 | 7.4916 | 7.4916 | 7.6583 | 7.6583 | 18.4889 | 18.4889 | 18.0864 | 18.0864 | 18.4889 | 18.4889
|  | 6.209e-06% |  | 5.133e-06% |  | 6.209e-06% |  | 1.843e-06% |  | -9.905e-07% |  | 1.843e-06%
DFR_DOE-2 | Zone Ventilation Current Density Volume Flow Rate | 8.7008 | 8.7 | 8.5114 | 8.51 | 8.7008 | 8.7 | 21.0056 | 21.01 | 20.5483 | 20.55 | 21.0056 | 21.01
|  | 0.00922% |  | 0.01648% |  | 0.00922% |  | -0.02097% |  | -0.008058% |  | -0.02097%
WSOA | Zone Ventilation Current Density Volume Flow Rate | 7.9883 | 7.9883 | 7.9883 | 7.9883 | 7.9883 | 7.9883 | 19.4003 | 19.4003 | 19.4003 | 19.4003 | 19.4003 | 19.4003
|  | -1.131e-05% |  | -1.131e-05% |  | -1.131e-05% |  | -9.101e-06% |  | -9.101e-06% |  | -9.101e-06%